APENDICE II

Tabla 1- Tipos de observación, frecuencia y personal indicado.

| Cronograma de Inspecciones/Exámenes Externos del TAAH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Programado |  | Frecuencia | Personal Indicado |
| ##### Examen Operacional de Rutina (A) |  | Como mínimo una vez al mes | Operarios entrenados, con conocimiento del sistema |
| Examen de Condición ##### (B1) |  | Anual | Personal competente |
| ##### Inspección de Condición (C1) |  | Intervalo obtenido en TI(*) Nunca mayor a QUINCE (15) años. | Auditor de TAAH inscripto |
| No Programado |  | Frecuencia | Personal Indicado |
| Examen de Condición (B1) |  | Cuando hay alerta operacional, mal funcionamiento del sistema, fugas, o reporte de fuga potencial como resultado de una operación de rutina. | Personal competente |
| Inspección de Condición (C1) |  | Cuando se determine necesario por medio de un Examen de Condición. | ###### Auditor de TAAH inscripto |
| Cronograma de Inspecciones/Exámenes Internos del TAAH |  |  |  |
| Programado | Frecuencia |  | ###### Personal Indicado |
| Examen de Condición (B2) | Cuando: - El TAAH es limpiado en operación normal. - Transferido a una nueva ubicación. - Se ingresa al tanque para cualquier tipo de mantenimiento o modificación. |  | Personal competente |
| Inspección de Condición (C2) | Intervalo obtenido en TI(*) Nunca mayor a QUINCE (15) años. |  | Auditor de TAAH inscripto |
| No Programado | Frecuencia |  | ###### Personal Indicado |
| Examen de Condición (B2) | Cuando se determine necesario por medio de un Examen de Condición. |  | Personal competente |
| Inspección de Condición (C2) | Cuando se determine necesario por medio de un Examen de Condición. |  | Auditor de TAAH inscripto |

(*) Aplicable en caso de conocerse la tasa de corrosión (mediante inspecciones previas o anticipadas sobre la base de experiencias anteriores con TAAH en condiciones similares).

#### Intervalo de Inspección TI:        TI (años) = 3( E-Em)/4Tc

E = Espesor del fondo del TAAH medido en la última inspección citada en el punto C.2)

##### Em = Espesor mínimo del fondo del TAAH de la Tabla 2

Tc = Tasa de corrosión.

Aclaración: Si el tanque fuera nuevo o se desconociera la tasa de corrosión, la frecuencia de inspección será menor a CINCO (5) años.

Tabla 2. Espesores mínimos del fondo del tanque

| Espesor mínimo del fondo del tanque. (mm) | Características del diseño de base del tanque y cimientos |
| --- | --- |
| 2.54 | Diseño sin método de detección y contención de fugas. |
| 1.27 | Diseño con método de detección y contención de fugas. |
| 1.27 | Diseño con revestimiento en la base del tanque de espesor mayor a 1.27 mm |