CONTROL, MANTENIMIENTO Y RECARGA DE MATAFUEGOS MANUALES Y SOBRE RUEDAS

OBJETIVO

El objeto del presente es establecer las pautas para las operaciones de control, mantenimiento y recarga de matafuegos manuales y sobre ruedas, así como la periodicidad en la que se deben realizar éstas. El plan de trabajo permitirá el adecuado mantenimiento de dichos aparatos para su efectividad contra los incendios.

RESPONSABILIDADES

SHyMA: 	Garantizar el correcto funcionamiento y disponibilidad de todos los matafuegos.

Llevar adelante con su propio personal o a través de terceros, las pautas establecidas en la presente norma.

Realizar auditorias para verificar la efectividad de los trabajos realizados.

Sectores: 	Informar inmediatamente al sector de SHyMA todas las anormalidades detectadas en los matafuegos de planta.

ALCANCE

Toda la planta.

DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

SHyMA: Seguridad, Higiene y Medio Ambiente

Agente Extintor: Es aquel que se proyecta sobre el fuego para extinguirlo.

Agente Impulsor: Producto que proporciona la presión necesaria para la proyección del agente extintor.

DESARROLLO

Desde el punto de vista de la protección, los extintores de incendio pueden ser tanto el medio fundamental de extinción, como un elemento de intervención rápida (primera intervención) complemento de sistemas de lucha contra incendios más potentes y de mayor autonomía. Para cumplir cualquiera de estas funciones será preciso elaborar un plan de  revisión y mantenimiento que agrupe las operaciones necesarias para la correcta utilización de los extintores en caso necesario.

Para los trabajos de control, mantenimiento y recarga se usará la norma IRAM 3517 Parte 2 y sus modificaciones, siendo realizados todos los trabajos bajo ¨SELLO IRAM¨ por empresas autorizadas por dicha entidad, las cuales deberán presentar la documentación que las avala como tal.

Pautas Generales

- Se deberá dejar en extintores muletos en reemplazo de aquellos que se deban retirar para su mantenimiento.

- Todos los matafuegos conservarán un puesto fijo en planta, debiendo estar identificados los puestos y los extintores.

- Los trabajos realizados a cada uno de los extintores se deberán asentar en una base de datos que se actualizará en forma mensual.

- Con la entrega de cada extintor después de realizados los trabajos correspondientes se deberán emitir un informe individual con detalle de los trabajos realizados.

- Mientras se realizan los controles mensuales en planta se deberá llenar el informe de Inspección “Planilla de Inspección Mensual de Matafuegos”, el mismo deberá ser pasado a limpio y entregado al personal del área de SHyMA como condición necesaria para dar por cumplido los trabajos de control mensual.

- El control será una prueba rápida para verificar que el matafuego es utilizable y que funcionará cuando se lo requiera. El control consistirá en observar que el matafuego esté en el lugar que le corresponde, que no ha sido puesto en funcionamiento, que no ha sido perjudicado en sus características por la intervención de personas inexpertas y que no tiene daños físicos evidentes ni trabas u obstrucciones que impidan su operación correcta.

- Los puntos a controlar son:

- Que el número del extintor corresponda al puesto asignado.

- Verificar que el tipo de extintor corresponda al tipo de fuego a combatir.

- Verificar que las instrucciones de funcionamiento en la placa de características estén legibles y dan cara al usuario.

- Verificar la correcta ubicación, altura, distancia, posición, accesibilidad, etc.

- Verificar el correcto estado del precinto, en caso de que el precinto se encuentre roto o dañado se deberá retirar el extintor para su control y colocar en su lugar un muleto.

- Verificar estado de la manguera, tobera y/o pico.

- Verificar el estado general, golpes, abolladuras, estado de las soldaduras, limpieza, corrosión, pintura, etc. En caso de encontrase sucio proceder a su limpieza o cambio de la bolsa de protección; en caso de corrosión exterior, retirar el mismo para su arenado y posterior pintura; y en caso de mal estado de la pintura, se deberá asentar novedad en las planillas de inspección y se podrá programar el trabajo según la carga de trabajo.

- Verificar estado de la señalización, limpieza, legibilidad, ubicación, adecuada al tipo de extintor y/o faltante.

- Verificar fecha de última prueba hidráulica.

- Verificar presión del agente impulsor en extintores de polvos, de agua, espuma, halones.

- Verificar peso del extintor para los del tipo CO2, retirar para recarga en caso de que el peso caiga por debajo del 20% del peso de la carga original.

- Cuando el control revele que ha habido intervención de personas inexpertas, daño o deterioro, que el matafuego está descargado, sobrecargado, o tiene corrosión evidente, se retirará de servicio y se someterá al mantenimiento adecuado.

- Cada matafuego deberá tener una tarjeta o etiqueta adherida firmemente que indique el mes y el año en que se realizó el último mantenimiento, la que llevará la identificación de la persona que realizó el servicio o del responsable inscripto.

- La misma tarjeta mencionada anteriormente u otra similar deberá indicar la fecha del control y la persona que lo realizó.

REGISTRO

Toda la documentación generada como motivo del presente deberá ser archivada en forma permanente.

REFERENCIA

Norma IRAM 3517 – parte II.

ANEXO

Anexo I: Planilla de Inspección Mensual de Matafuegos