LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

# OBJETIVO

Establecer las pautas y frecuencias que se deberán seguir para las tareas de limpieza y desinfección de todo el sistema abastecimiento de agua potable.

ALCANCE

Las tareas seán realizadas por personal del area de Intendencia y verificadas por personal del área de SHyMA.

ABREVIATURAS Y DEFINICIONES

SHyMA: Seguridad, Higiene y Medio Ambiente

Agua Potable: Se entiende por agua potable, al agua para uso humano que se utiliza para beber, higienizarse o preparar alimentos. La especificación del agua para beber e higienizarse deberá cumplir con lo establecido en el decreto 351/79, art. 58 modificado por resolución 523/95 del Ministerio de Salud y Seguridad Social; el agua para preparar alimentros deberá cumplir con lo establecido por el Código Alimentario Argentino.

DESARROLLO

Ningún pozo recién perforado, tanque o depósito de almacenamiento y cañerías de distribución de agua potable para consumo humano, recién construidas, podrán librarse a su uso SIN PROCESO PREVIO DE DESINFECCIÓN.

Toda instalación nueva o reparada, de abastecimiento para agua potable, posterior al proceso de limpieza y desinfección se le deberá realizar el correspondiente análisis fisicoquímico y bacteriológico.

1) Desinfectante a Utilizar

Como agente desinfectante se usará, preferentemente, el cloro, proveniente de un clorógeno cuyo tenor en cloro activo se conozca.

| Volumen del tanque (litros) | Cantidad de agua lavandina de 80 g/l (litros) |
| --- | --- |
| 100 | 0,4 |
| 500 | 2 |
| 1.000 | 4 |

- Proceso de Desinfección para Tanques

Los pasos a seguir son los siguientes:

- Vaciar el tanque hasta un tercio (1/3) de su volumen tapando posteriormente la salida de agua hacia la red interna de consumo.

- Proceder a cepillar todo el interior del mismo con agua clorada, evitando que cualquier resto sólido pase a las cañerías.

- Enjuagar el interior con abundante agua potable.

- Llenar el tanque con agua potable.

- Agregar la cantidad de agua lavandina indicada en la tabla. Dejar correr ésta agua clorada por todas las canillas del área de consumo por 5 minutos o hasta que se perciba que sale el agua clorada por las canillas; cerrar todas las canillas.

- Verificar el volumen de agua en el tanque, de ser necesario volver a completar el volumen faltante con agua potable y la cantidad de agua lavandina correspondiente, esperar 60 minutos y vaciar completamente el tanque.

- Volver a llenar el tanque con agua potable y dejar correr agua por todas las canillas el tiempo suficiente para eliminar el resto de agua clorada que haya quedado en la red de consumo.

- Realizar este trabajo en forma semestral para todos los tanques o cuando un estudio sobre agua potable así lo indique.

- Desinfección de Pozos en Uso y Recien Construidos y Cañerías de los Mismos

La cantidad de clorógeno a utilizar ha sido calculado para agua lavandina de 80 g/l. El procedimiento es el siguiente:

- Si se dispone de suficiente tubo de goma o de plástico de pequeño diámetro como para alcanzar el fondo del pozo, se introducirá éste por el caño de aspiración.

- Si no se dispone de un tubo como el mencionado anteriormente, debe introducirse el clorógeno por algún orificio de la cañería para que llegue al fondo del pozo. Se agrega entonces la cantidad de 8 a 10 litros de agua lavandina concentrada. Luego se hace funcionar la bomba. Se cierra todo el circuito y se deja en contacto por 60 minutos, como mínimo para después bombear nuevamente, hasta la desaparición del cloro residual.

REGISTRO

Una vez completado los pasos correspondientes, el personal interviniente en los trabajos deberá llenar el registro “Limpieza y Desinfección del Sistema de Agua Potable”.

La documentación generada como motivo del presente deberá ser asentada en el libro “Registro de Contaminantes”.

# ANEXO

# Anexo I: Limpieza y Desinfección del Sistema de Agua Potable.